ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для выполнения работ по созданию трехуровневой ИСУЭ, ХМАО-Югра (ИВК сущ. + УСПД + ПУ)

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Сокращения и определения	3

2 Общие положения	5

2.1 Предмет закупки	5

2.2 Назначение	5

2.3 Общие данные	5

3 Нормы и стандарты	6

4 Перечень оборудования и материалов	8

5 Требования к оборудованию	12

Приложение 1. Требования к интерфейсам связи

Приложение 2. Форма №1

1 Сокращения и определения

| ОТК | Отдел технического контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПУ | Прибор учета |  |  |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |  |  |
| СТРИЖ | Технология класса LPWAN использующая для передачи данных нелицензируемый диапазон частот с мощностью 25 мВТ и скоростью от 100 бит/сек до 10 кбит/с. Используется проприетарный протокол XNB |  |  |
| СПОДЭС | Спецификации протоколов обмена данными электрических счетчиков |  |  |
| ТЗ | Техническое задание |  |  |
| УЗИП | Устройство защиты от импульсных перенапряжений |  |  |
| УСПД | Устройства сбора и передачи данных |  |  |
| ИИК | Измерительно-информационный комплекс точки учёта |  |  |
| ИВК ВУ | Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня («Энергосфера 8.1» или «Пирамида 2.0») |  |  |
| ИВКЭ | Информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, коммуникатор и т.п.) |  |  |
| ИСУЭ | Интеллектуальная система учета электроэнергии (мощности) |  |  |
| ПО | Программное обеспечение |  |  |
| GSM | Глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи |  |  |
| GPRS | Надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных |  |  |
| PLC | Коммуникация, построенная на линиях электропередачи |  |  |
| RF | Радиочастотный интерфейс для обмена данными по радиоканалу |  |  |
| ZigBee | Стандарт беспроводной технологии связи работающей в нелицензионном диапазоне 2,4 ГГц |  |  |
| LPWAN | Технология беспроводной энергоэффективной сети дальнего радиуса действия |  |  |
| LoRaWAN | Технология класса LPWAN использующая для передачи данных нелицензируемый диапазон частот с мощностью 25 мВТ и скоростью от 300 бит/сек до 5 кбит/с. Используется открытый протокол. |  |  |
| NB-Fi | Технология класса LPWAN использующая для передачи данных нелицензируемый диапазон частот с мощностью 25 мВТ и скоростью от 50 бит/сек до 25,6 кбит/с. Используется открытый протокол. |  |  |
| NB-IoT | Технология, использующая для передачи данных частоты от 700 МГц до 1800 МГц. Позволяет применять внутриполосный способ развертывания связи используя существующие сети GSM. |  |  |
| Заказчик |  | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» |
| Оборудование |  | ПУ, УСПД/коммуникаторы |
| Нормальный режим работы |  | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы |

2 Общие положения

2.1 Предмет закупки

Право заключения договора на поставку оборудования для выполнения работ в рамках исполнения требований, введенных ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» ИСУЭ на территории ХМАЮ-Югры.

2.2 Назначение

Исполнение требований по созданию ИСУЭ в МКД, введенных 522-ФЗ от 27.12.2018.

2.3 Общие данные

Закупаемое оборудование предусматривается для строительства трехуровневой ИСУЭ с централизованным управлением из ИВК ВУ.

Уровни ИСУЭ:

ИИК, включающий индивидуальные и общедомовые ПУ;

ИВКЭ, включающий УСПД/ коммуникаторы/ ПУ с функцией координатора и модулем связи с ИВК ВУ, СОЕВ;

ИВК ВУ, существующий, включающий в себя сервера и АРМ оператора с установленным ПО «Энергосфера 8.1» или «Пирамида 2.0».

3 Нормы и стандарты

Ссылка на тот или иной стандарт или норму означает последнюю редакцию такого стандарта или нормы, включая соответствующие приложения, дополнения или изменения, если не указано иное.

Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», далее – «Закон № 522-ФЗ».

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», далее – «Закон № 35-ФЗ».

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее – «Закон № 261-ФЗ».

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», далее – «Закон № 184-ФЗ».

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», далее – «Закон № 102-ФЗ».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», далее – «ПП № 890».

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», далее – «ПП № 442».

ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 (IEC 60695-11-10) «Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Испытательное пламя. Методы испытаний на горение горизонтально или вертикально ориентированных образцов с использованием пламени мощностью 50 В»

ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (с изменениями на 9 декабря 2011 года)

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 «Устройства и системы телемеханики. Протоколы передачи. Обобщенный стандарт по основным функциям телемеханики».

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 «Устройства и системы телемеханики. Протоколы передачи. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей».

ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования».

ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин».

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Основные технические условия».

ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 в включительно. Общие технические условия».

ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии».

ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2».

ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s».

ГОСТ 32395-2020 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия».

ГОСТ Р 51522 «Нормы напряженности поля индустриальных помех».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ IEC 60255-5-2014 «Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания» (с Поправкой).

ГОСТ IEC 62262-2015 «Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара (код IK)».

ГОСТ 28157-2018 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению».

ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

ГОСТ Р 58940-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

4 Перечень оборудования

Таблица 4.1 Перечень оборудования и основных технических характеристик

| № п/п | Наименование | Требования к основным техническим характеристикам | Нормативный документ устанавливающий технические требования | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПУ электрической энергии однофазный многотарифный | 1. Класс точности не менее (акт./реакт.): 1/2. 2. Номинальное напряжение: 230 В. 3. Базовый ток: 5 А. 4. Максимальный ток: не менее 80 А или 100 А. 5. Номинальная частота сети: 50 Гц. 6. Активная (полная) мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика не более: 2(10), Вт(ВА). 7. Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока: не более, 2,5 ВА. 8. Срок службы: не менее 30 лет. 9. Межповерочный интервал: не менее 16 лет. 10. Степень защиты, не менее: IP51. 11. Способ крепления универсальный: 3 винта + Din-рейка (ТН-35). 12. Наличие многотарифного учета. Количество тарифов: 4 и более. 13. Индикация данных: ЖК-индикатор, подсветка экрана желательна, цвет подсветки не регламентируется. 14. Габаритные размеры, мм, не более (ВхШхГ): 200х135х80. 15. Гарантийный срок эксплуатации, не менее месяцев: 60*. 16. Средняя наработка на отказ: не менее 290000 ч. 17. Соответствие требованиям к ИСУЭ (ПП № 890). 18.Коммутационная износостойкость контактов силового реле: не менее 3000 циклов. 19. Тип корпуса: для внутренней установки. 20. Срок эксплуатации встроенной батареи: не менее 16 лет. 21. Поддержка протокола СПОДЭС. 22. Наличие интерфейсов связи: в соответствии с Приложением 1. | 1. ПП РФ №890 от 19.06.20 2. ГОСТ 31818.11-2012, 3. ГОСТ 31819.21-2012, 4. ГОСТ Р 32144-2013 | 2964 |
| 2. | ПУ электрической энергии однофазный многотарифный с функцией координатора и модулем передачи данных на верхний уровень | 1. Класс точности не менее (акт./реакт.): 1/2. 2. Номинальное напряжение: 230 В. 3. Базовый ток: 5 А. 4. Максимальный ток: не менее 80 А или 100 А. 5. Номинальная частота сети: 50 Гц. 6. Активная (полная) мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика не более: 2(10), Вт(ВА). 7. Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока: не более, 2,5 ВА. 8. Срок службы: не менее 30 лет. 9. Межповерочный интервал: не менее 16 лет. 10. Степень защиты, не менее: IP51. 11. Способ крепления универсальный: 3 винта + Din-рейка (ТН-35). 12. Наличие многотарифного учета. Количество тарифов: 4 и более. 13. Индикация данных: ЖК-индикатор, подсветка экрана желательна, цвет подсветки не регламентируется. 14. Габаритные размеры, мм, не более (ВхШхГ): 200х135х80. 15. Гарантийный срок эксплуатации, не менее месяцев: 60*. 16. Средняя наработка на отказ: не менее 290000 ч. 17. Соответствие требованиям к ИСУЭ (ПП № 890). 18.Коммутационная износостойкость контактов силового реле: не менее 3000 циклов. 19. Тип корпуса: для внутренней установки. 20. Срок эксплуатации встроенной батареи: не менее 16 лет. 21. Поддержка протокола СПОДЭС. 22. Функция координатора с ПУ и связи с ИВК ВУ. 23. Опрос приборов учета п/п 1, 3, 4 таблицы 4.1 настоящего ТЗ. 24. Наличие интерфейсов связи: в соответствии с Приложением 1. | 1. ПП РФ №890 от 19.06.20 2. ГОСТ 31818.11-2012, 3. ГОСТ 31819.21-2012, 4. ГОСТ Р 32144-2013 | 3494 |
| 3. | ПУ электрической энергии прямого включения трехфазный | 1. Класс точности: не менее (акт./реакт.) 1/2. 2. Номинальное напряжение: 3 х 230/400 В. 3. Базовый ток: 5 А. 4. Максимальный ток: 100 А. 5. Номинальная частота сети: 50 Гц. 6. Активная (полная) мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика не более: 2(10), Вт(ВА). 7. Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока: не более, 2,5 ВА. 8. Срок службы: не менее 30 лет. 9. Межповерочный интервал: не менее 16 лет. 10. Степень защиты, не менее: IP51. 11. Способ крепления: 3 винта / Din-рейка (ТН-35). 12. Наличие многотарифного учета. Количество тарифов: 4 и более. 13. Индикация данных: ЖК-индикатор, подсветка экрана желательна, цвет подсветки не регламентируется. 14. Габаритные размеры, мм, не более (ВхШхГ): 300х180х100. 15. Гарантийный срок эксплуатации, не менее месяцев: 60*. 16. Средняя наработка на отказ: не менее 290000 ч. 17. Соответствие требованиям ИСУЭ (Постановления № 890). 18.Коммутационная износостойкость контактов силового реле: не менее 3000 циклов. 19. Тип корпуса: для внутренней установки. 20. Срок эксплуатации встроенной батареи: не менее 16 лет. 20. Поддержка протокола СПОДЭС. 21. Наличие интерфейсов связи: в соответствии с Приложением 1. | 1. ПП РФ №890 от 19.06.20 2. ГОСТ 31818.11-2012, 3. ГОСТ 31819.21-2012, 4. ГОСТ Р 32144-2013 | 20 |
| 4. | ПУ электрической энергии трансформаторного (полукосвенного) включения трехфазный | 1. Класс точности не менее (акт./реакт.) 0,5S/1. 2. Номинальное напряжение: 3 х 230/400 В. 3. Базовый ток: 5 А. 4. Максимальный ток: 10 А. 5. Номинальная частота сети: 50 Гц. 6. Потребляемая мощность по цепям напряжения: не более 2(10), Вт(ВА). 7. Потребляемая мощность по цепям тока: не более, 1 ВА. 8. Срок службы: не менее 30 лет. 9. Межповерочный интервал: не менее 16 лет. 10. Степень защиты, не менее: IP51. 11. Способ крепления универсальный: 3 винта. 12. Наличие многотарифного учета. Количество тарифов: 4 и более. 13. Индикация данных: ЖК-индикатор, подсветка экрана желательна, цвет подсветки не регламентируется. 14. Габаритные размеры, мм, не более (ВхШхГ): 300х180х100. 15. Активная (полная) мощность, потребляемая цепью напряжения счётчика: не более 2(10), Вт(ВА). 16. Гарантийный срок эксплуатации, не менее месяцев: 60*. 17. Средняя наработка на отказ: не менее 290000 ч. 18. Соответствие требованиям к ИСУЭ (Постановления № 890). 19.Коммутационная износостойкость контактов силового реле: не менее 3000 циклов. 20. Срок эксплуатации встроенной батареи: не менее 16 лет. 21.Тип корпуса: для внутренней установки. 22. Поддержка протокола СПОДЭС. 23. Наличие интерфейсов связи: в соответствии с Приложением 1. | 1. ПП РФ №890 от 19.06.20 2. ГОСТ 31818.11-2012, 3. ГОСТ 31819.22-2012, 4. ГОСТ Р 32144-2013 | 329 |
| 5. | УСПД/ коммуникатор | 1. Номинальное напряжение: 230/400 В. 2. Номинальная частота: 50 Гц. 3. Среднее время восстановления работоспособности: не более 1 ч. 4. Среднее время наработки на отказ: не менее 290000 ч. 5. Коэффициент готовности: не менее 0,99. 6. Средний срок службы: не менее 30 лет. 7. Проведение автоматической самодиагностики: не реже, раз в сутки. 8. Гарантийный срок эксплуатации не менее месяцев: 60*. 9. Потребляемая мощность с полным набором модулей: не более 100 Вт. 10. Межповерочный интервал – не менее 16 лет. 11. Габаритные размеры, мм, не более (ВхШхГ): 200х150х80. 12. Опрос приборов учета п/п 1, 2, 3, 4 таблицы 4.1 настоящего ТЗ. 13. Наличие интерфейсов связи: в соответствии с Приложением 1. | 1. ГОСТ 22261-94 | 590 |

* – увеличенные значения характеристик будут учитываться как преимущество при выборе поставщика оборудования.

5 Требования к оборудованию

Таблица 5.1 Основные требования к оборудованию

| № п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к средствам измерений, иному оборудованию и нематериальным активам | 1. Оборудование должно быть новым, выпуском не раньше предыдущего квартала на дату поставки (ранее не использованным, не восстановленным), свободными от прав третьих лиц, оборудование должно иметь дату поверки не более 3 месяцев на дату поставки и не являться выставочными образцами. 2. Поставляемое оборудование и материалы должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которого на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы. 3. Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений в соответствии с Законом № 102-ФЗ и допущено к установке на всей территории РФ. Данные о поверке поставляемого оборудования должны быть занесены в систему "АРШИН". 4. Поставляемое оборудование должно быть полностью целостной системой, интегрируемой в один из двух ИВК ВУ Заказчика, с возможностью использования всего функционала ПУ без ограничений. 5. Поставщик обязан обеспечить обменный фонд на складе Заказчика в размере 1% от количества приобретенного оборудования, поставляемый одновременно с основным объемом оборудования. 6. Оборудование должно иметь пломбы без механических повреждений: пломба с оттиском госповерителя, пломба с оттиском ОТК завода-изготовителя. 7. В случае выхода из строя оборудования в период гарантийного срока Поставщик оплачивает затраты Заказчика на работы по замене бракованного оборудования. 8. Поставщик гарантирует и подтверждает соответствие ПУ требованиям ПП № 890 заполненной и подписанной Формой №1 (Приложение №2 к ТЗ). В случае выявления несоответствия ПУ требованиям ПП №890 в ходе эксплуатации Поставщик производит замену ПУ на соответствующие требованиям ПП №890. |
| 2. | Функциональные требования к ПУ | 1. ПУ должны иметь: а) функции и характеристики в полном объеме соответствующие требованиям ПП №890; б) ежесуточное тестирование памяти; в) для однофазных ПУ измерительные блоки должны иметь две цепи тока; г) возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК ВУ; д) контроль чередования фаз; е) обеспечение сохранения интервального профиля (профиля нагрузки) 60 мин – не менее 180 суток, 30 мин – не менее 90 суток, 15 мин – не менее 45 суток с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения; ё) длительность сохранения в памяти информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее 3 лет; ж) наличие двух независимых беспроводных равноприоритетных интерфейсов связи (включая PLC) с различной средой или технологией передачи в соответствии с Приложением 1 для организации каналов связи с уровнем ИВКЭ; з) исполнение со встроенными интерфейсами и модемами передачи данных; и) поддержку протокола обмена данными в соответствии со спецификацией СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020) 2. ПУ не должны нуждаться в дополнительном электропитании для выполнения всех своих функций, в том числе, и для встроенных модулей передачи данных и цифровых интерфейсов. 3. Все ПУ должны сопровождаться бесплатным технологическим ПО для конфигурирования, просмотра данных и возможности дистанционного перепрограммирования ПУ. 4. Для ПУ должно быть реализовано разграничение по уровням доступа. Пароль на чтение – общий для всех ПУ, пароль перепрограммирования ПУ – уникальный для каждого ПУ. Реестр с паролями должен передаваться Заказчику в электронной форме при поставке ПУ. 5. ПУ должны входить в перечень поддерживаемого оборудования ИВК ВУ Заказчика, программных комплексов «Энергосфера 8.1» или «Пирамида 2.0», либо должно быть предоставлено официальное письмо от разработчиков ПО о том, что поставляемые ПУ поддерживаются ПО «Энергосфера 8.1»/«Пирамида 2.0». Полные и актуальные перечни поддерживаемого оборудования (производители, модели, модули) размещены на сайтах разработчиков программных комплексов: https://prosoftsystems.ru/catalog/show/spisok-podderzhivaemyh-ustrojstv; http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/ 6. В результате монтажа Заказчиком ПУ на объекте, подачи питания, ПУ должны (без дополнительных физических и программных манипуляций с ПУ) принять по TCP/IP входящее подключение с ИВК ВУ Заказчика, передавать запрашиваемые сервером результаты измерений ПУ, события ПУ, а также позволять производить управляющее воздействие на ПУ. 7. Данные для параметрирования и конфигурирования ПУ (часовой пояс, тарифное расписание, APN и др.) предоставляется Участнику, победившему в запросе предложений на поставку оборудования для выполнения работ в рамках исполнения требований, введенных 522-ФЗ от 27.12.2018 в электронном виде и прикладываются к спецификации по Договору. 8. Клеммная крышка ПУ должна крепиться не менее чем на 2 винта. 9. Установка и замена батареи питания ПУ должна производиться без вскрытия корпуса ПУ, клеммной крышки и без применения пайки. Батарейный отсек должен находиться под отдельной крышкой с возможностью ее пломбировки. Тип батареи питания должен быть из стандартного ряда. |
| 3. | Функциональные требования к УСПД/ коммуникаторам | 1. УСПД/коммуникаторы должны иметь: а) пломбы с клеймом госповерителя и завода изготовителя; б) возможность передачи информации от ПУ по не менее двум независимым беспроводным равноприоритетным интерфейсам связи с различной средой или технологией передачи в соответствии с Приложением 1; в) возможность передачи информации в ИВК ВУ по интерфейсу связи согласно Приложения 1; г) обеспечение двустороннего информационного обмена с ИВК ВУ и ПУ с передачей результатов измерений, обобщенных сигналов неисправности технических средств, диагностической информации и т.п. по протоколам в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020; д) автоматическое обнаружение ПУ в сетях передачи данных; е) прямой доступ к ПУ в режиме «прозрачного» канала (в том числе для удаленного изменения конфигурации); ё) независимые циклы опроса с настраиваемым периодом опроса ПУ, подключенных к различным интерфейсам, возможность настройки приоритетов собираемых данных (данные с низким приоритетом собираются только после получения высокоприоритетных данных со всех подключенных устройств); ж) энергонезависимое ведение системного времени и синхронизацию системного времени как самого устройства, так и подключаемых ПУ от внешних источников точного времени (NTP-серверов, устройств GPS/ГЛОНАСС) и/или от серверов ИВК ВУ по протоколам в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 с интервалом не реже 1 раза в час; з) возможность задания запрета корректировки времени ПУ; и) возможность конфигурирования (параметрирования) с помощью прикладного программного обеспечения дистанционно и локально; й) защиту от несанкционированного доступа, как аппаратными, так и программными средствами с регистрацией событий информационной безопасности; к) обеспечение передачи на ПУ команд на ограничения предельной мощности нагрузки потребителей и отключения (включения) потребителей; л) возможность передачи состояний от ПУ, в том числе вскрытие клеммной крышки и т.д.; м) соответствие с требованиями ГОСТ 22261-94; н) соответствие требованиям для оборудования по критериям класса B по ГОСТ Р 51522 в части помехоэмиссии; о) соответствие требованиям для оборудования по критериям класса A по ГОСТ Р 51522 в части помехоустойчивости; п) класс II по ГОСТ Р МЭК 536-94 по защите от поражения электрическим током; р) степень защиты корпуса не менее IP54 по ГОСТ 14254-2015. 3. УСПД/коммуникаторы не должны нуждаться в дополнительном, кроме основного, электропитании для выполнения всех своих функций, в том числе, и для встроенных модулей передачи данных и цифровых интерфейсов. |
| 4. | Требования по защищенности | 1. Наличие защиты от несанкционированного доступа (данных, параметров настройки, загруженных программ). 2. В аппаратной части (доступ к параметрированию, к разъемам, функциональным модулям и т.д.) – механическое пломбирование или маркирование. 3. В программно-информационном обеспечении: а) установка паролей при параметрировании; б) исключение возможности корректировки данных по протоколу передачи данных; в) защита от зацикливания; г) безопасную работу, как в публичных сетях, так и в закрытых сетях связи, в том числе с использованием защитных каналов с шифрованием. |
| 5. | Параметрирование | Данные для параметрирования и конфигурирования ПУ и УСПД/коммуникатора предоставляется Участнику, победившему в открытом конкурсе на поставку оборудования для выполнения работ в рамках исполнения требований, введенных 522-ФЗ от 27.12.2018 в электронном виде и прикладываются к спецификации по Договору. |
| 6. | Объем поставки Условия поставки Срок поставки, место поставки | Общий объем поставки – 7397 ПУ и УСПД, в том числе: - однофазных ПУ - 2964 шт. - однофазных ПУ с координатором – 3494 шт. - трехфазные ПУ – 20 шт. - трехфазные ПУ полукосвенного включения – 329 шт. - УСПД – 590 шт. Оборудование поставляется Поставщиком по спецификациям к договору. Количество спецификаций к договору не ограничено. Предусмотрена партионная поставка. Допускается корректировка объема закупки Товара по инициативе Заказчика, при этом цена оборудования корректировке не подлежит. Максимальный срок поставки – 115 календарных дней с даты заключения Договора. Допускается досрочная поставка. Место поставки – Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут. По согласованию с Поставщиком место поставки – населенный пункт в пределах субъекта может быть изменено. |
| 7. | Требования к упаковке | Оборудование и материалы должны поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учетом погрузки (разгрузки) и длительного хранения. |
| 8. | Требования к транспортированию | Поставка до склада – за счет поставщика. Поставка должна производиться с учетом отсутствия повреждения оборудования и материалов в процессе транспортировки. |
| 9. | Экологические требования | Воздействие оборудования и материалов, включая его упаковку, не должно превышать значений, установленных действующими нормативными документами на окружающую среду. |
| 10. | Требования к надежности и безопасности | 1. Оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности; 2. Оборудование по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям ТС 004/2011. 3. Оборудование должны быть защищено от несанкционированного доступа. 4. Каждая входная электрическая цепь питания Шкафа УСПД/коммуникатора должна быть защищена токоограничивающими аппаратами (автоматическими выключателями) и ограничителем импульсных напряжений. 5. При обычных условиях эксплуатации, хранения, транспортировки, оборудование и материалы должны быть безопасны для жизни, здоровья людей и окружающей среды. |
| 11. | Требования к качеству | Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ГОСТ 31818.11-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. |
| 12. | Метрологические и другие требования к оборудованию | Средства измерения предлагаемые к поставке должны иметь: а) свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений со сроком действия не менее 12 месяцев после поставки; б) паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию; в) руководство по монтажу; г) руководство по эксплуатации; д) руководство пользователя (для программного обеспечения). |